ძირითადი სერვერული ცენტრის მოდერნიზება და სარეზერვო სერვერული ცენტრის მოწყობა

პროექტი

სამუშაო ვერსია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მარტი, 2012

- პროექტის მიზანი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში არსებული საინფორმაციო სისტემების მდგრადობისა და სერვისის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროექტების წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ძირითადი და სარეზერვო სერვერული ცენტრის არსებობა. იმისათვის, რომ სერვერულ ცენტრში არსებული ტექნიკური აპარატურა (სერვერები, მონაცემთა სანახები, ქსელური მოწყობილობები) დაცული იყოს გარემო პირობებით გამოწვეული შეფერხებებისაგან (ელექტროენერგიის გათიშვა, ხანძარი, დატბორვა, აპარატურის გადახურება), საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით სერვერულ ცენტრს - როგორც ძირითადს, ასევე სარეზერვოს, აუცილებლად უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპონენტები:

- უწყვეტი კვების წყარო N+1 (Need plus one) რეზერვირებით,

- დამოუკიდებელი გენერატორი ღია ცის ქვეშ გამოყენებისათვის (უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრე + 30-40% რეზერვი),

- აწეული იატაკი და შეკიდული ჭერი (კომუნიკაციების გაყვანილობისათვის, ასევე შესაძლო დატბორვისგან დაცვისათვის),

- გაგრილების სისტემა როგორც სერვერული ოთახისათვის, ასევე უაშუალოდ სერვერული კარადებისათვის (რეკებისათვის) (სითხით გაგრილების სისტემა) N+1 რეზერვირებით,

- ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა როგორც სერვერული ოთახისათვის, ასევე უშუალოდ სერვერული კარადებისათვის (აირის გამოყენებით),

- ვიდეო-კონტროლისა და ტერიტორიაზე დაშვების სისტემა (შესაძლებელია ინტეგრირებული იყოს სამინისტროში არსებულ სისტემებთან)

საინფორმაციო სისტემების მაქსიმალური მდგრადობის და უწყვეტობის მისაღწევად, ასევე რეალურ დროში იდენტური ინფორმაციის არსებობისათვის აუცილებელია  ძირითადი და სარეზერვო სერვერული ცენტრები ერთმანეთთან დაკავშირდეს „წერტილი-წერტილი“ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შეერთებით და  საინფორმაციო კვანძები განაწილდეს შემდეგნაირად: ძირითად სერვერულ ცენტრში განთავსდეს კლასტერი, ხოლო სარეზერვო სერვერულ ცენტრში განთავსდეს ერთი საინფორმაციო კვანძი, რომელიც ძირითადი სერვერული ცენტრის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ყველა არსებული კრიტიკული სერვისის ფუნქციონალობას სრული დატვირთვით.

- არსებული მდგომარეობის აღწერა

  - ფიზიკური ინფრასტრუქტურა

ამჟამად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გააჩნია მხოლოდ ძირითადი სერვერული ცენტრი, რომელიც აღჭურვილია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კომპონენტებით, რომელთაგან ზოგიერთი საჭიროებს მოდერნიზებას.  კერძოდ:

- სერვერულ ცენტრს არ გააჩნია ვიდეო დაკვირვების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სერვერული ცენტრის ტერიტორიაზე გადაადგილების აღრიცხვას;

- ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა დამონტაჟებულია მხოლოდ სერვერების კარადებზე (რეკებზე), რაც არასაკმარისია სერვერული ცენტრის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ხანძრის შემთხვევაში;

- გაგრილების სისტემა დამონტაჟებულია მხოლოდ სერვერების კარადებზე (რეკებზე). ამჟამად მიმდინარეობს გაგრილების სისტემის დამატებითი გარე მოდულის შესყიდვა და მონტაჟი, რაც აამაღლებს რეკების გაგრილების სისტემის მდგრადობას და უზრუნველყოფს მის შეუფერხებელ მუშაობას.

- სერვერული ცენტრის ტერიტორია გრილდება საყოფაცხოვრებო კონდიციონერებით (სამი კონდიციონერი), რომლებიც შესაძლებელია განხილული იქნენ გაგრილების სარეზერვო საშუალებად რეკების გაგრილების სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში. აღნიშნული კონდიციონერები არ მუშაობენ მონაცვლეობით რეჟიმში და მათგან ერთს არ აქვს ავტომატური ჩართვის ფუნქცია;

  - ტექნიკური აღჭურვილობა

    - ქსელური აპარატურა

არსებულ ძირითად სერვერულ ცენტრში ქსლური მოწყობილობები - გამანაწილებლები, მარშრუტიზატორები და ფილტრები არის დუბლირებული და შესაბამისად უზრუნველყოფილია  სერვერული ცენტრის ქსელური ინფრასტრუქტურის მდგრადობა. ამასთან, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების მოთხოვნების გათვალისწინებით (SIMS, HIMS-HSSP), მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია არსებული ფილტრების ჩანაცვლება უფრო მძლავრი ფილტრებით და არსებული გამანაწილებლებისათვის კვების ბლოკების დამატება. ამდენად, ძირითადი სერვერული ცენტრის ქსელური ინფრასტრუქტურა არ საჭიროებს რაიმე დამატებით ძალისხმევას მოკლევადიან პერიოდში. თუმცა, სამინისტროს ამოცანებიდან გამომდინარე გრძელვადიან პერიოდში შესაძლებელია დღის წესრიგში დადგეს არსებული ქსელური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება - სიმძლავრეების გაზრდა.

    - სერვერული პარკი

არსებული სერვერული ცენტრი ძირითადად აღჭურვილია მაღალი წარმადობის სერვერებით, რომელთა უმრავლესობა ფუნქციონირებს ვირტუალურ გარემოში და ემსახურება ამჟამად სამინისტროში არსებულ სერვისებს. მათი მოდერნიზება მოკლევადიან პერიოდში დაგეგმილი არ არის, თუმცა ახლად დასმული ამოცანების განსახორციელებლად აღნიშნული რესურსები არასაკმარისია.

    - მონაცემთა სანახი

არსებული მონაცემთა სანახის მოცულობის, მსოფლიო ბანკის მიერ შესყიდვის პროცესში მყოფი მონაცემთა სანახის მოცულობის, მიმდინარე და დაგეგმილი სისტემების საჭიროებების, SIMS, HIMS-HSSP  სისტემების მონაცემთა ბაზის წლიური 10-15% ზრდის ტემპის გათვალისწინებით როგორც მოკლევადიან, ასევე საშუალოვადიან (2 წელი) პერიოდში მონაცემთა სანახის სიმძლავრეები გაზრდას არ საჭიროებს. თუმცა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, სამინისტროს ამოცანებიდან გამომდინარე შესაძლებელია დღის წესრიგში დადგეს სიმძლავრეების გაზრდა და იმ დროისათვის არსებული ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა.

  - პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები

არსებულ სერვერულ ცენტრში საოპერაციო სისტემები ლიცენზირებულია. ამასთან მსოფლიო ბანკის პროექტით გათვალისწინებულია  შესყიდვის პროცესში არსებული სერვერული ტექნიკის ლიცენზიების მიღებაც. გარდა ამისა, მოკლევადიან პერიოდში აუცილებელი იქნება 2.2.2. პუნქტში მითითებული შესასყიდი სერვერული ტექნიკის კონფიგურაციის შესაბამისი ვირტუალიზაციის ლიცენზიის შესყიდვა.

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების მოცულობიდან გამომდინარე (SIMS, HIMS-HSSP) მნიშვნელოვნად გაიზრდება საინფორმაციო სისტემების რაოდენობა, რომელთა მართვა სათანადო მონიტორინგის სისტემების გარეშე შეუძლებელი გახდება. აქედან გამომდინარე, მოკლევადიან პერიოდში აუცილებელი იქნება საინფორმაციო სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის ლიცენზირებული სისტემის შესყიდვა და დანერგვა.

რაც შეეხება სარეზერვო სერვერულ ცენტრს, სამინისტროს არ გააჩნია სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, რაც  ძირითადი სერვერული ცენტრის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში საფრთხის წინაშე აყენებს როგორც არსებული სისტემების, ასევე მიმდინარე და მომავალში დასანერგი სისტემების მდგრადობას და მომხმარებლებისათვის (შიდა და გარე მომხმარებლები) უწყვეტი სერვისის მიწოდების უზრუნველყოფას.

- ამოცანები

მიმდინარე თავში აღწერილია ის ქმედებები, რომელიც აუცილებელია არსებული სერვერული ცენტრის მოდერნიზებისათვის და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ფორმირებისათვის. შესაბამისი ფინანსური ხარჯთაღრიცხვა მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-6 თავში.

  - არსებული სერვერული ცენტრის მოდერნიზება

    - ფიზიკური ინფრასტრუქტურა

როგორც ზემოთ უკვე ავღნიშნეთ, არსებული სერვერული ცენტრის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მოდერნიზაციას, რათა მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ გარე ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად სერვერული პარკის მუშაობის პარალიზება. ამისათვის უნდა გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

- სერვერული ცენტრის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ვიდეო დაკვირვების IP კამერა, რომელიც უზრუნველყოფს სერვერულ ცენტრში დაფიქსირებული მოძრაობის ჩაწერას ინფორმაციის მატარებელზე;

- უნდა შემოწმდეს სერვერული ცენტრის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ხანძრის აღმომჩენი ცენტრალური სისტემის გამართულობა. ამასთან, სერვერული ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა დამონტაჟდეს ხანძარსაწინააღმდეგო დაფა სტანდარტული საშუალებებით (ცეცხლმაქრები), რომელიც განკუთვნილი იქნება კონკრეტულად სერვერული ცენტრის ტერიტორიის სახანძრო უსაფრთხოებისთვის;

- სერვერული ცენტრის გაგრილების სარეზერვო სისტემა, რომელიც ამავდროულად უზრუნველყოფს სერვერული ცენტრის ოთახის გაგრილებას (საყოფაცხოვრებო კონდიციონერები) უნდა ჩაირთოს მუშაობის მონაცვლეობით რეჟიმში. ამისათვის აუცილებელია დამონტაჟდეს მართვის ბლოკი, რომელიც უზრუნველყოფს ერთდროულად ორი კონდიციონერის მუშაობას და ერთის დასვენებას მონაცვლეობით. ამასთან, ერთ-ერთ კონდიციონერზე აუცილებელია დამონტაჟდეს ავტომატური ჩართვის ბლოკი. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნულ კონდიციონერზე შეუძლებელია ავტომატური ჩართვის ბლოკის მონტაჟი, მაშინ იგი საჭიროებს შეცვლას.

    - ტექნიკური აღჭურვილობა

      - ქსელური აპარატურა

მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალი მძლავრი Cisco ASA Firewall 5540 მოდელის ფილტრების შესყიდვა, რომლითაც უნდა ჩანაცვლდეს არსებული ფილტრები. ფილტრების შესყიდვასთან ერთად მომწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს მათი ინსტალაცია. ამასთან, ამავე პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია არსებული გამანაწილებლისათვის კვების ბლოკის დამატება და ერთი იდენტური გამანაწილებლის - Cisco 4948 შესყიდვა ორი კვების ბლოკით, რაც უზრუნველყოფს ქსელის გამანაწილებლების სრულ დუბლირებას.

      - სერვერული პარკი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მიერ მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა სერვერული პარკის გაფართოების აუცილებლობა, რაც გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით: USAID-ის მიმდინარე პროექტის ფარგლებში დაისვა ახალი ამოცანები, რომელიც საჭიროებს მოკლევადიან პერიოდში სერვერული რესურსების გამოყოფას, რაც ამჟამად არსებული და დაგეგმილი დამატებითი რესურსის მიხედვით სამინისტროს ძირითად სერვერულ ცენტრს არ გააჩნია. კერძოდ, მიმდინარე წლის შემოდგომაზე საწარმოო გარემოში ელექტრონული ჯანდაცვის პროექტის ფარგლებში უნდა გაეშვას ფარმაცევტული და ელექტრონული რეცეპტის, ამბულატორიული დაწესებულებების მართვის მოდულები. გარდა ამისა, ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემის განვითარებასთან ერთად აუცილებელია მუდმივი სატესტო გარემოს შექმნა, რომელშიც განხორციელდება ყველა ცვლილების ტესტირება და მხოლოდ ამის შემდგომ აისახება საწარმოო გარემოში.

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ სერვერული ტექნიკის რესურსების ოპტიმიზირების მიზნით მოხდება სერვისების დაჯგუფება და ვირტუალურ გარემოში მათი ფუნქციონირება. ამდენად, ძირითადი სერვერული ცენტრის სერვერული პარკი უნდა გაძლიერდეს შემდეგი მონაცემების მქონე ტექნიკით:

- 1 ბლეიდ სისტემა, შემდგარი 6 სერვერისაგან შემდეგი მონაცემებით: 2 ცალი 6 ბირთვიანი პროცესორი, 96 გბ მეხსიერებით;

აღნიშნული რესურსებით სერვერული პარკის მოდერნიზება საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ ასევე რეზერვი საშუალოვადიანი პერიოდისათვის.

      - მონაცემთა სანახი

მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა სანახის რესურსების გაფართოება. კერძოდ, არსებულ ინფრასტრუქტურას უნდა დაემატოს არსებულთან შედარებით დიდი მოცულობის, მაგრამ ნაკლები წარმადობის მონაცემთა სანახი. მონაცემთა სანახის შესყიდვასთან ერთად მომწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს მისი ინსტალაცია. ამასთან, დეპარტამენტს დაგეგმილი აქვს არსებული მონაცემთა სანახის რესურსების ოპტიმიზირება.

    - პროგრამული ლიცენზიები

3.1.2.2. პუნქტში აღწერილი არსებული სერვერული ცენტრის სერვერული პარკის მოდერნიზება გამოიწვევს შესაბამისი ვირტუალიზაციის (VMware) ლიცენზიების დამატებას 12 პროცესორზე (6 ცალი 2 პროცესორიანი ბლეიდ სერვერებისათვის).

  - სარეზერვო სერვერული ცენტრის ფორმირება

    - ფიზიკური ინფრასტრუქტურა

სამინისტროს სარეზერვო სერვერული ცენტრის ოთახი უნდა იყოს 30-35 კვ.მ. იგი უნდა აღიჭურვოს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად და დააკმაყოფილოს ზევით მოყვანილი ჩამონათვალით განსაზღვრული მოთხოვნები. კერძოდ:

- 36 კვტ. სიმძლავრის  უწყვეტი კვების წყარო N+1 (Need plus one) რეზერვირებით (2 X 18 კვტ. სიმძლავრის მოდული + 1 X 18 კვტ. სიმძლავრის მოდული რეზერვირებისათვის);

- 80 კვტ.-იანი დამოუკიდებელი გენერატორი ღია ცის ქვეშ გამოყენებისათვის;

- აწეული იატაკი და შეკიდული ჭერი (კომუნიკაციების გაყვანილობისათვის, ასევე შესაძლო დატბორვისგან დაცვისათვის);

- 3 სასერვერო კარადა გაგრილებისა და ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის დუბლირებული სისტემებით;

- გაგრილების სისტემა სერვერული ოთახისათვის საყოფაცხოვრებო ზამთარი/ზაფხული კონდიციონერების ბაზაზე, ავტომატური ჩართვის და მონაცვლეობით რეჟიმში მუშაობის ბლოკებით, N+1 რეზერვირებით, რომელიც კრიტიკულ სიტუაციებში შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სასერვერო კარადების გაგრილებისთვისაც;

- ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა სერვერული ოთახისათვის;

- ვიდეო-კონტროლისა და ტერიტორიაზე დაშვების სისტემა (შესაძლებელია ინტეგრირებული იყოს სამინისტროში არსებულ სისტემებთან)

ასევე, აუცილებელია ძირითადი და სარეზერვო სერვერული ცენტრების დაკავშირება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენით, რათა განხორციელდეს ინფორმაციის ასახვა ორივე სერვერულ ცენტრში დროის რეალურ მომენტში.

    - ტექნიკური აღჭურვილობა

      - ქსელური აპარატურა

სარეზერვო სერვერულ ცენტრში ქსელური ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად, რომელიც იქნება დუბლირებული და უზრუნველყოფს მაქსიმალურ მდგრადობას და უწყვეტობას, აუცილებელია შემდეგი აპარატურული აღჭურვილობა:

- 2 ერთეული (დუბლირებული) მარშრუტიზატორი;

- 2 ერთეული (დუბლირებული) ფილტრი;

- 2 ერთეული (დუბლირებული) მონაცემთა სანახის გამანაწილებელი;

- 2 ერთეული (დუბლირებული) ქსელის გამანაწილებელი;

- 2 ერთეული (დუბლირებული) გამანაწილებელი ქსელის აგრეგაციისათვის;

      - სერვერული პარკი

სარეზერვო სერვერული ცენტრის სერვერული პარკის რესურსების დათვლა ეყრდნობა არსებული, მიმდინარე და დაგეგმილი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროექტების საჭიროებებს და აღნიშნული სისტემების ინფორმაციის მოცულობის ზრდის ტემპებს. ამასთან, გათვალისწინებულია, რომ ძირითადი სერვერული ცენტრის სრულად მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში სარეზერვო მონაცემთა დამუშავების ცენტრმა უნდა უზრუნველყოს სამინისტროსათვის კრიტიკული სერვისების უმოკლეს დროში განახლება და სრული დატვირთვით ფუნქციონირება (კრიტიკული სერვისების ჩამონათვალი იხილეთ მე-5 თავში).

კრიტიკული სერვისების მდგრაგობის და უწყვეტობის მისაღწევად აუცილებელია სარეზერვო სერვერულ ცენტრში განთავსდეს შემდეგი მონაცემების სერვერული ტექნიკა (გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ სერვერული ტექნიკის რესურსების ოპტიმიზირების მიზნით მოხდება სერვისების დაჯგუფება და ვირტუალურ გარემოში მათი ფუნქციონირება):

2 ბლეიდ სისტემა, თითოეული შემდგარი 7 სერვერისაგან შემდეგი მონაცემებით: 2 ცალი 6 ბირთვიანი პროცესორი, 96 გბ მეხსიერებით;

      - მონაცემთა სანახი

სარეზერვო სერვერული ცენტრის მონაცემთა სანახის რესურსების დათვლა ეყრდნობა არსებული, მიმდინარე და დაგეგმილი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროექტების საჭიროებებს და აღნიშნული სისტემების ინფორმაციის მოცულობის ზრდის ტემპებს. რესურსების ოპტიმიზირების მიზნით სარეზერვო სერვერული ცენტრის მონაცემთა სანახი გაიყოფა ორ ფიზიკურ ნაწილად - სერვისებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ მონაცემთა სანახზე სწრაფ მიმართვას (ინფორმაციის წაკითხვა/ჩაწერა) და სისტემები, რომლისთვისაც ასეთი სისწრაფე კრიტიკული არ არის. ასევე, მონაცემთა სანახზე ადგილი გამოიყოფა პასიური პროცესებისათვის, კერძოდ ინფორმაციის დაგროვებისათვისა და რეზერვირებისათვის.ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სარეზერვო სერვერული ცენტრის მონაცემთა სანახის მონაცემები შემდეგია:

- მონაცემთა სანახის მართვის ბლოკი დუბლირებული კვებით და დუბლირებული კონტროლერით;

- მყარი დისკების 2 თარო სწრაფი მიმართვის დისკებისათვის (FC 15 000 ბრუნი) 16 ფიზიკური 300 გბ მოცულობის დისკით;

- მყარი დისკების 1 თარო SATA დისკებისათვის (SATA 7200 ბრუნი) 16 ფიზიკური 2 ტბ მოცულობის დისკით.

აღნიშნული კონფიგურაციის მონაცემთა სანახის მოცულობა შეადგენს 4.2 ტბ სივრცეს სწრაფი მიმართვის სერვისებისათვის და 24 ტბ სივრცეს სერვისებისათვის, რომლებიც არ საჭიროებენ სწრაფ მიმართვას მონაცემთა სანახზე და პასიური სერვისებისათვის.

    - პროგრამული ლიცენზიები

სარეზერვო სერვერულ ცენტრში სერვერული პარკისათვის აუცილებელია როგორც მონაცემთა ბაზების სერვერული ლიცენზიები, ასევე სერვერების ვირტუალურ გარემოში მუშაობის ლიცენზიები:

- MS SQL Server 2008 R2 SP1

- MS BizTalk

- MS Exchange

- MS SharePoint

- Microsoft System Centre Operations Manager

- VMware

- მოსალოდნელი შედეგები

სამინისტროსათვის ინფორმაცია და ტექნოლოგიები, რომელიც ახორციელებს აღნიშნული ინფორმაციის მხარდაჭერას, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ აქტივს. სამინისტრო იყენებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ავტომატიზებულ სისტემებს (საინფორმაციო სისტემებს) საკუთარი ინფორმაციის დასამუშავებლად. სამინისტროს მიზანი - ბიზნეს-პროცესების მაქსიმალური ავტომატიზირება სულ უფრო ზრდის ინფორმაციის ფასეულობას. ყველაზე დიდი სარგებელი, რაც შეიძლება სამინისტრომ მიიღოს სარეზერვო სერვერული ცენტრის ფორმირებით არის მონაცემების დაკარგვა-განადგურების (სრული ან ნაწილობრივი) თავიდან აცილება, რაც ბიზნეს-უწყვეტობის ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს. ამიტომ, სარეზერვო სერვერული ცენტრი უზრუნველყოფს არა მარტო ფიზიკური ინფრასტრუქტურის (ქსელური აღჭურვილობა, სერვერული აპარატურა, მონაცემთა სანახი და ა.შ.) დაზღვევას, არამედ რაც ყველაზე მთავარია - ვალიდური ინფორმაციის შენარჩუნებას.  გარდა ამისა, შესაძლებელი იქნება დროის უმოკლეს მონაკვეთში კრიტიკული სერვისების სრული აღდგენა და როგორც შიდა, ასევე გარე მომხმარებლებისათვის სერვისების მიწოდების ორგანიზება.

- რისკების შეფასება

აღნიშნულ თავში მოყვანილია რისკების შეფასების მატრიცა, რომელიც ეყრდნობა არსებული მდგომარეობის ანალიზს.

|  | ალბათობა | ზემოქმედება |  |  | რისკის დონე |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მცირე - 10 | საშუალო - 50 | დიდი - 100 |  |  |
| პროგრამული შეცდომა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 10 | დაბალი |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ვირუსული შემოტევა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 10 | დაბალი |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ცალკეული ინფორმაციის შემთხვევით ან შეგნებულად წაშლა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ინფორმაციის ტოტალური დაკარგვა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| სერვერის სრულად ან კომპონენტების მწყობრიდან გამოსვლა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ქსელური მოწყობილობების დაზიანება | დიდი - 1.0 |  |  |  | 5 | დაბალი |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| დისკური მასივის დაზიანება | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ვირტუალური სერვერის მწყობრიდან გამოსვლა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| გაგრილების სისტემის გათიშვა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ხანძარი სასერვერო უბანზე | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ელ. მომარაგების შეწყვეტა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 1 | დაბალი |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| ინტერნეტ პროვაიდერის გათიშვა | დიდი - 1.0 |  |  |  | 10 | დაბალი |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| სტიქიური უბედურება | დიდი - 1.0 |  |  |  | 50 | საშუალო |
|  | საშუალო - 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | მცირე - 0.1 |  |  |  |  |  |
| რისკის დონე: 1-10 დაბალი, 11-50 საშუალო, 51-100 მაღალი |  |  |  |  |  |  |

აღნიშნული ცხრილიდან გამომდინარე ამჟამად სამინისტროს არსებულ სერვერულ ცენტრში მაღალი რისკის კომპონენტები არ გააჩნია, თუმცა ზოგიერთი კომპონენტის საშუალო რისკის ჯგუფი განპირობებულია სარეზერვო სერვერული ცენტრის არ არსებობით. ძირითადი სერვერული ცენტრის მოდერნიზებით და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ფორმირების შედეგად პრაქტიკულად ყველა კონპონენტი, რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკურ ინფრასტრუქტურასთან, გადაინაცვლებს დაბალი რისკის ჯგუფში, რაც თავისთავად საგრძნობლად აამაღლებს საინფორმაციო სისტემების მდგრადობს, უწყვეტობას და ვალიდური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.

| რისკები |  |  | რისკების შემცირების მართვა | ზეგავლენის მართვა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ლოგიკური კომპონენტების დაზიანება | პროგრამული შეცდომა | დაბალი | მწარმოებლისგან მხარდაჭერის თანხლება | სისტემის აღდგენის პროცედურები | ბიზნეს უწყვეტობა | ტექნოლოგიები – კრიტიკული ინფორმაციის და ამოცანების აღდგენა |
|  | ვირუსული შემოტევა | დაბალი | მრავალდონიანი ანტივირუსული შემოწმება, ანტივირუსული ბაზების მუდმივი განახლება | კვალიფიციური კადრი |  |  |
|  | ცალკეული ინფორმაციის შემთხვევით ან შეგნებულად წაშლა | საშუალო | მომხმარებლებზე წვდომის უფლებების კონტროლი. ინფორმაციის რეზერვირება/არქივირება | ინფორმაციის აღდგენის პროცედურები |  |  |
|  | ინფორმაციის ტოტალური დაკარგვა | საშუალო | მომხმარებლებზე წვდომის უფლებების კონტროლი, დარეზერვირებული ინფორმაციის დუბლირება და მათი განცალკევება (სარეზერვო ცენტრში) | ინფორმაციის აღდგენის პროცედურები |  |  |
| ფიზიკური კომპონენტების დაზიანება | სერვერის სრულად ან ცალკეული კომპონენტების (მყარი დისკი, მახსოვრობა ან სხვა) მწყობრიდან გამოსვლა | საშუალო | მოძველებული სერვერების ახლით ჩანაცვლება. სერვერების და მათი კომპონენტების მუდმივი მონიტორინგი | სერვერების კლასტერიზაცია |  | ადამიანური რესურსების და ფიზიკური სამუშაო ადგილების აღდგენა |
|  | ცალკეული ქსელური მოწყობილობების დაზიანება | დაბალი | ქსელური აპარატურის მონიტორინგი | სათადარიგო პარკი |  |  |
| ძირითადი სერვერული ცენტრის მწყობრიდან გამოსვლა | დისკური მასივის დაზიანება | საშუალო | მონიტორინგი, დაზიანებული კომპონენტების გამოცვლა | დისკური მასივის სარკული ასახვა მოშორებულ სარეზერვო ცენტრში |  |  |
|  | ვირტუალური სერვერის მწყობრიდან გამოსვლა | საშუალო | მწარმოებლის მხარდაჭერის განახლება | ვირტუალური სერვერის დუბლირება მოშორებულ სარეზერვო ცენტრში |  |  |
|  | გაგრილების სისტემის გათიშვა | საშუალო | დუბლირებული გაგრილების სისტემის მონტაჟი | გაგრილების დროებითი სისტემა |  | ბიზნესის აღდგენის პროცედურების დოკუმენტაცია, ტესტირება და თანხლება |
|  | ხანძარი შენობაში (სასერვერო უბანზე) | საშუალო | ავტომატური სახანძრო სისტემის დაყენება. | ამოცანების გადატანა მოშორებულ სარეზერვო ცენტრში |  |  |
|  | ელ–მომარაგების შეწყვეტა | დაბალი | შესაბამისი სიმძლავრის ავტომატური დაქოქვის მქონე გენერატორი, UPS | ამოცანების გადატანა მოშორებულ სარეზერვო ცენტრში |  |  |
|  | ინტერნეტ კომუნიკაციის გათიშვა შენობაში (პროვაიდერის გათიშვა) | დაბალი | ორი დამოუკიდებელი პროვაიდერის არსებობა | დინამიური მარშრუტიზაცია |  |  |
|  | ლოკალური სტიქიური უბედურება (შენობის დანგრევა) | საშუალო | სარეზერვო ცენტრის ფორმირება | ამოცანების გადატანა მოშორებულ სარეზერვო ცენტრში |  |  |

- პროექტის სავარაუდო ბიუჯეტი

|  | აქტივობა | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ჯამური ღირებულება | დაფინანსების წყარო | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| არსებული სერვერული ცენტრის მოდერნიზება |  |  |  |  |  |  |
| ფიზიკური ინფრასტრუქტურა |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ვიდეო დაკვირვების სისტემის მონტაჟი | 1 | 1 200 | 1 200 |  |  |
|  | ხანძარსაწინააღმდეგო დაფის მონტაჟი | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | კონდიციონერების მართვის ბლოკი | 1 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|  | კონდიციონერის ავტომატური ჩართვის ბლოკი | 1 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| ტექნიკური აღჭურვილობა |  |  |  |  |  |  |
| სერვერული პარკი |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. | ბლეიდ სისტემის კორპუსი | 1 | 13 000 | 13 000 |  |  |
|  | ბლეიდ სერვერები | 6 | 57 500 | 345 000 |  |  |
| პროგრამული ლიცენზიები |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | VMware | 12 | 9 075 | 108 900 |  |  |
|  | MS BizTalk | 1 | 28 065 | 28 065 |  |  |
|  | MS SharePoint | 1 | 3 135 | 3 135 |  |  |
| სარეზერვო სერვერული ცენტრის ფორმირება |  |  |  |  |  |  |
| ფიზიკური ინფრასტრუქტურა |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 36 კვტ. | 1 | 159 300 | 159 300 |  |  |
|  | გენერატორი 80 კვტ. | 1 | 62 540 | 62 540 |  |  |
|  | სერვერების კარადა (რეკი) | 3 | 6 962 | 20 886 |  |  |
|  | სერვერების კარადის გაგრილების სისტემა | 2 | 56 640 | 113 280 |  |  |
|  | სერვერების კარადის გაგრილების სისტემის გარე ბლოკი (ჩილერი) | 2 | 93 220 | 186 440 |  |  |
|  | ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა რეკებში | 2 | 15 104 | 30 208 |  |  |
|  | ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სისტემა | 1 | 14 750 | 14 750 |  |  |
|  | სერვერული ცენტრის ოთახისათვის კონდიციონერები | 3 | 1 500 | 4 500 |  |  |
|  | ვიდეო დაკვირვების და ტერიტორიაზე დაშვების სისტემის მონტაჟი | 1 | 4 386 | 4 386 |  |  |
|  | ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა სერვერული ოთახისათვის | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | აწეული იატაკი და შეკიდული ჭერი | 1 | 20 650 | 20 650 |  |  |
|  | მონტაჟი და ინსტალაცია | 1 | 23 000 | 23 000 |  |  |
|  | ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენი სერვერულ ცენტრებს შორის | 1 |  |  |  | საჭიროებს დამატებით მოკვლევას |
| ტექნიკური აღჭურვილობა |  |  |  |  |  |  |
| ქსელური აპარატურა |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | მარშრუტიზატორი | 2 | 0 | 0 |  | მარშრუტიზატორის რეზერვი არსებობს, რომელიც გამოდგება სარეზერვო ცენტრისათვის |
|  | ფილტრი | 2 | 0 | 0 |  | ჩანაცვლებული ფილტრი გამოდგება სარეზერვო ცენტრისათვის |
|  | მონაცემთა სანახის გამანაწილებელი | 2 | 53 750 | 107 500 |  |  |
|  | ქსელის გამანაწილებელი | 2 | 18 300 | 36 600 |  |  |
|  | გამანაწილებელი ქსელის აგრეგაციისათვის | 2 | 18 300 | 36 600 |  |  |
| სერვერული პარკი |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. | ბლეიდ სისტემის კორპუსი | 2 | 13 000 | 26 000 |  |  |
|  | ბლეიდ სერვერები | 14 | 57 500 | 805 000 |  |  |
| მონაცემთა სანახი |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. | მონაცემთა სანახის მართვის ბლოკი და მყარი დისკების თარო 16 ცალი 300გბ FC 15K დისკებით | 2 | 132 000 | 264 000 |  |  |
|  | მყარი დისკების თარო 16 ცალი 2ტბ SATA 7200 დისკებით | 1 | 107 700 | 107 700 |  |  |
| პროგრამული ლიცენზიები |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | MS SQL Server 2008 R2 SP1 | 1 | 17 450 | 17 450 |  |  |
|  | MS BizTalk | 1 | 28 065 | 28 065 |  |  |
|  | MS Exchange | 1 | 2 640 | 2 640 |  |  |
|  | MS SharePoint | 1 | 3 135 | 3 135 |  |  |
|  | Microsoft System Centre Operations Manager | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | VMware | 28 | 9 075 | 254 100 |  |  |
|  |  |  |  | 2 831 030 | პროექტის ღირებულება |  |
|  |  |  |  | 320 000 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა |  |
|  | ჯამი |  |  | 2 511 030 |  |  |

შენიშვნა:	*  პროექტის ბიუჯეტი შედგენილი სამინისტროს ფარგლებში უკვე განხორციელებული შესყიდვების გათვალისწინებით

** თანხები შეიცავს დღგ-ს