ჩაემატოს სადემარკაციო წერტილის აღწერა გარე ინფრასტრუქტურისათვის:

ძირითადი შესასვლელიდან (ჯიხური N1) მარჯვნივ N2 ჯიხურთან წითელი ხაზების  საზღვარზე უნდა მოეწყოს საკომუნიკაციო ჭა. მანძილი საავტომობილო წერტილამდე შეადგენს >700 მ.-ს.

სადემარკაციო წერტილამდე უნდა მიდიოდეს ოპტიკური (Single Mode) კაბელი, რომლის წვერების რაოდენობა დააკმაყოფილებს IP ტელეფონიის (1 წვერი), ინტერნეტპროვაიდერის (ძირითადი - 1, ალტერნატიული - 1), IP ტელევიზიის (2) საჭიროებებს.

სერვერულ ოთახში არ უნდა გადიოდეს არანაირი წყლის კომუნიკაციები. შესაძლებელი უნდა იყოს მასში 4 ერთეული სტანდარტული სასერვერო კარადის (სიგრძე - 60, სიგანე - 60), UPS-ის (სიგრძე - 180, სიგანე - 100) და სტანდარტული ელექტრო კარადის განთავსება.

სერვეულ ოთახში შესაძლებელი უნდა იყოს >40 კვტ გაგრილების დამოუკიდებელი, დუბლირებული სისტემის მონტაჟი.

პერიფერიული საკომუნიკაციო კარადები ცენტრალურ საკომუნიკაციო კარადას უკავშირდება 1 ან 2 წვერიანი დუბლირებული ოპტიკური Single Mode კაბელით (ჩასწორდეს 5.2). ამისთვის სასერვეროში გათვალისწინებული უნდა იყოს ოპტიკური „პაჩპანელი“. პერიფერიული კარადები უნდა განთავსდეს იატაკიდან მინიმუმ 2 მეტრის სიმაღლეზე. კორიდორებში ჭერის არასაკმარისი სიმაღლის გამო (2.40 სმ) პერიფერიული კარადების განსათავსებლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სამუშაო ოთახები (თუ მათი ფუნქციური დატვირთვა ხელს არ უშლის კარადებთან შეუფერხებელ წვდომას). სხვა შემთხვევაში კარადები შეიძლება დამონტაჟდეს ოთახში ისე. რომ წვდომა შესაძლებელი იყოს კორიდორიდან.

პერიფერიული კარადების ელექტრონული კვება განხორციელდეს დამოუკიდებლად სასერვერო ოთახიდან (მე-5 სართული) გამოყოფილი ელექტროხაზით, ამიტომ პერიფერიულ კარადებში UPS საჭირო აღარ იქნება.

კომპიუტერული ქსელის როზეტები უნდა დამონტაჟდეს სტანდარტულად იატაკიდან 20-30 სმ-ის სიმაღლეზე.

კაბელების გაყვანილობა უნდა იყოს მაქსიმალურად დისტანცირებული. ის სქემატურად უნდა იყოს დატანილი ტოპოლოგიის ნახაზზე.

როზეტები ყველგან 2-იანი არაა საჭირო (იხ. 4.3.1). აქ შეიძლება ჩაიწეროს პირიქით - არაუმეტეს 2 კაბელი 1 როზეტზე.

კაბელ არხების თაობაზე ასეთი ჩანაწერი გაკეთდეს (იხ. 4.3.2): სადაც საჭიროა, შესაძლებელია გამოიყენონ (ზომები მიეთითება).

4.5-ში დაემატოს - ტესტირება 1 GB-ზე სპეციალური მოწყობილობით, ტესტირების შედეგების დოკუმენტირებული. ასევე უნდა დაიტესტოს და დადოკუმენტირდეს ოპტიკური კავშირები

5.7-ს დაემატოს: კარადას უნდა ჰქონდეს სავენტილაციო ღიობი.

მე-7 თავში ჩასწორდეს:

პუნქტი 1.2 	ერთი როზეტი ერთი პორტით

პუნქტი 1.4 	ერთი როზეტი ერთი პორტით

პუნქტი 1.6 	სამი როზეტი ერთი პორტით

პუნქტი 1.7	წაიშალოს ბოლო ფრაზა „ერთი როზეტი ერთი პორტით“